ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-τα στοιχεία με κόκκινο χρώμα να διαγραφούν πριν την υποβολή)

| Καταναλωτής: | ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Αρ.γνωστοποίησης………… ΗΚΑΣΠ…………….… |
| --- | --- |
| Διεύθυνση: | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΟΡΟΦΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ |
| Περιγραφή της εγκατάστασης των σωληνώσεων…… οι σωληνώσεις αερίου είναι ορατές, και κατασκευασμένες από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα και πολυαιθυλένιο Συσκευές δικτύου…ένας επίτοιχος λέβητας συνδυασμένης λειτουργίας και μια μαγειρική συσκευή Εφαρμοστέος Κανονισμός: «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» (ΦΕΚ 976/28-3-2012) |  |
| ΠΑΡΟΧΗ: 2,70 m³/h |  |

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Μέγιστη πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης 25 mbar

| ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ | ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ |
| --- | --- |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 27-01-2016 | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 27-01-2016 |
| Πίεση δοκιμής Ρ=1 bar (750.1 mmHg) | Πίεση δοκιμής Ρ=110 mbar (82.51 mmHg) |
| Ρευστό δοκιμής : Αέρας | Ρευστό δοκιμής : Αέρας |
| Όργανο μέτρησης: Μανόμετρο τύπου U | Όργανο μέτρησης: Μανόμετρο τύπου U |
| Ώρα έναρξης δοκιμής: 08:00 πίεση 750.1mmHg | Ώρα έναρξης δοκιμής: 08:20 πίεση 82.51 mmHg |
| Ώρα τέλους δοκιμής: 08:10 πίεση 750.1 mmHg | Ώρα τέλους δοκιμής: 08:30 πίεση 82.51 mmHg |
| Έκβαση θετική [X] Έκβαση αρνητική [ ] | Έκβαση θετική [X] Έκβαση αρνητική [ ] |

Βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση αερίου (σημειώνεται μία επιλογή): ☐ πληροί τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (ΦΕΚ 976/28-3-2012) ή αποτελεί υφιστάμενη εγκατάσταση κατά την παρ. 14.2 του ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού με τήρηση των υποχρεωτικών σημείων α) έως δ) της παρ. 14.2. χωρίς αποκλίσεις από τον Κανονισμό.

☐ αποτελεί υφιστάμενη εγκατάσταση κατά την παρ. 14.2 του ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού με τήρηση των υποχρεωτικών σημείων α) έως δ) της παρ. 14.2. Η αιτιολόγηση των σημείων του Κανονισμού που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν τεκμηριώνονται σε Τεχνική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με το παρόν.

Στις εγκαταστάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένα υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την φάση της κατασκευής.

Η δοκιμή αντοχής και στεγανότητας του συνόλου της ανωτέρω εγκατάστασης σωληνώσεων αερίου, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του προαναφερόμενου κανονισμού. Βάσει των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, κρίνεται ότι η εγκατάσταση μπορεί να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο με ασφάλεια.

| Εγκαταστάτης | Επιβλέπων Αερίου |
| --- | --- |
| Όνομα…………………………………………… Αρ. Άδειας και ημ/νία έκδοσης …………….. Φορέας θεώρησης …………..……………….. Ημ/νία λήξης της Άδειας .………………........ Ειδίκευση……..………………………………… Κατηγορία………………………………………. Υπογραφή | Όνομα……………………………………………. Αρ. Μητρώου TEE ή άλλου Φορέα ……………………………………………………. Υπογραφή |

Η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης προϋποθέτει την τήρηση των υποχρεώσεων λειτουργίας και συντήρησης των Κεφαλαίων 11 και 12 του ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού.

Το παρόν πιστοποιητικό διαρκεί 4 έτη υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω.