ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ-τα στοιχεία με κόκκινο χρώμα να διαγραφούν πριν την υποβολή)


	Καταναλωτής:
	ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ         Αρ.γνωστοποίησης…………  ΗΚΑΣΠ…………….…

	Διεύθυνση:
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ , ΟΡΟΦΟΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ

	Περιγραφή της εγκατάστασης των σωληνώσεων……  οι σωληνώσεις αερίου είναι ορατές, και κατασκευασμένες από γαλβανιζέ χαλυβδοσωλήνα και πολυαιθυλένιο 
Συσκευές δικτύου…ένας επίτοιχος λέβητας συνδυασμένης λειτουργίας και μια μαγειρική συσκευή
Εφαρμοστέος Κανονισμός: «Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar» (ΦΕΚ 976/28-3-2012)

	ΠΑΡΟΧΗ:   2,70 m³/h 


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ

Μέγιστη πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης 25 mbar

	ΔΟΚΙΜΗ ΑΝΤΟΧΗΣ
	ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ

	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 27-01-2016
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  27-01-2016

	Πίεση δοκιμής Ρ=1 bar  (750.1 mmHg)
	Πίεση δοκιμής Ρ=110 mbar  (82.51 mmHg)

	Ρευστό δοκιμής : Αέρας 
	Ρευστό δοκιμής : Αέρας 

	Όργανο μέτρησης: Μανόμετρο τύπου U 
	Όργανο μέτρησης: Μανόμετρο τύπου U 

	Ώρα έναρξης δοκιμής: 08:00 πίεση 750.1mmHg
	Ώρα έναρξης δοκιμής: 08:20 πίεση 82.51 mmHg

	Ώρα τέλους δοκιμής: 08:10 πίεση 750.1 mmHg
	Ώρα τέλους δοκιμής: 08:30 πίεση 82.51 mmHg

	Έκβαση θετική   [X]    Έκβαση αρνητική   [  ]
	Έκβαση θετική   [X]    Έκβαση αρνητική   [  ]


Βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση αερίου (σημειώνεται μία επιλογή): ☐ πληροί τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500 mbar (ΦΕΚ 976/28-3-2012) ή αποτελεί υφιστάμενη εγκατάσταση κατά την παρ. 14.2 του ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού με τήρηση των υποχρεωτικών σημείων α) έως δ) της παρ. 14.2. χωρίς αποκλίσεις από τον Κανονισμό. 
☐ αποτελεί υφιστάμενη εγκατάσταση κατά την παρ. 14.2 του ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού με τήρηση των υποχρεωτικών σημείων α) έως δ) της παρ. 14.2. Η αιτιολόγηση των σημείων του Κανονισμού που δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν τεκμηριώνονται σε Τεχνική Έκθεση, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά μαζί με το παρόν.
Στις εγκαταστάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένα υλικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την φάση της κατασκευής.
Η δοκιμή αντοχής και στεγανότητας του συνόλου της ανωτέρω εγκατάστασης σωληνώσεων αερίου, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το κεφάλαιο 10 του προαναφερόμενου κανονισμού. Βάσει των δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν, κρίνεται ότι η εγκατάσταση μπορεί να τροφοδοτηθεί με φυσικό αέριο με ασφάλεια.

	Εγκαταστάτης 
	Επιβλέπων Αερίου

	
Όνομα……………………………………………
Αρ. Άδειας και ημ/νία έκδοσης ……………..
Φορέας θεώρησης …………..………………..
Ημ/νία λήξης της Άδειας .………………........
Ειδίκευση……..…………………………………
Κατηγορία……………………………………….

Υπογραφή

	
Όνομα…………………………………………….

Αρ. Μητρώου TEE ή άλλου Φορέα
…………………………………………………….



Υπογραφή






Η ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης προϋποθέτει την τήρηση των υποχρεώσεων λειτουργίας και συντήρησης των Κεφαλαίων 11 και 12 του ανωτέρω Τεχνικού Κανονισμού.
Το παρόν πιστοποιητικό διαρκεί 4 έτη υπό την προϋπόθεση τήρησης των ανωτέρω.
