Τεχνική Εκθεση Aερίου-ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠοπΟΙΗΣΗΣ (πΑΡΑΔΕΙΓΜΑ)

ΣTOIXEIA ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διεύθυνση: ……………………………….........................................................................................

Ιδιοκτήτης ακινήτου: ………………………………………………………………..............................

Χρήστης ακινήτου: ………………………………..τηλ....................................................................

Xρήση ακινήτου: …π.χ. κατοικία, κατάστημα εστίασης κλπ....................................................

Οδός προσπέλασης: ……………………………...........................................................................

Κωδικόςπελάτη/Αριθμόςαίτησης:………....................................................................................

ΗΚΑΣΠ:…………………………………………………………………………………………………….

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ

Όνομα:…………………………………………………………………………………………………….

Ιδιότητα:………………………….......................................Αρ. Μητρώου …………………………

Διεύθυνση:………………………………...............................................τηλ…………………...........

- Η Τεχνική Έκθεση Aερίου/μελέτη τροποποίησης συντάχθηκε σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό για τις Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Aερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar (ΦΕΚ Β’ 976, Τεύχος 2ο 28/03/2012) για εγκατάσταση που εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις από τον ………………………………………… ορισθέντα ως Επιβλέποντα αερίου.

Περιγραφή εργασιών στην εσωτερική εγκατάσταση:…………………………..................................

Συνημμένα: Πιστοποιητικά δοκιμών, φύλλα ρύθμισης όλων των συσκευών αερίου, υπολογισμοί αερισμού, σωληνώσεων, καυσαερίων όπου απαιτείται.

- Σύνδεση με δίκτυο-ρύθμιση πίεσης – μετρητής

O μετρητής τύπου G4 είναι εγκαταστημένος στον εξώστη του 5ο ορόφου. Η πίεση εξόδου του ρυθμιστή είναι 23 mbar. Έγινε μετακίνηση του μετρητή; ΝΑΙ/ΟΧΙ

- Συσκευές Αερίου (δείχνονται στα σχέδια)

Είδος συσκευής	  Μοντέλο	Τύπος	 Ον.Ισχύς    Τεχνολογία              Τιμή σύνδεσης

1. Λέβητας		  MAXI una 3	 C12	  24 kW        Συμπύκνωσης	  2,6	m3/h

2. Μαγειρική συσκευή   P680D9X/12    A1	  5 kW	     	  -  	 	  0,5	m3/h

3……………………………………………………………………………………………………………

Σύνολο				   		  29 kW	   	                            3,1   m3/h

- Περιγραφή Εγκατάστασης Σωληνώσεων (Υφιστάμενες & νέες)

Να γίνει σαφής περιγραφή των εργασιών που έγιναν στην εσωτερική εγκατάσταση.

4.1	Υλικά (να αναφερθεί το σχετικό πρότυπο)

H εγκατάσταση σωληνώσεων κατασκευάσθηκε:

― όσον αφορά το τμήμα εκτός του κτιρίου εκτός εδάφους από χαλυβδοσωλήνες κατά ΕΝ10255

― ενώ όσον αφορά το τμήμα εντός του κτιρίου από χαλυβδοσωλήνες κατά ΕΝ10255

Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά ΕΝ 10242.

Οι αποφρακτικές διατάξεις (Κεντρική Βάνα Απομόνωσης υποχρεωτικά) που χρησιμοποιήθηκαν είναι κατά ΕΝ331 ΗΤΒ (εντός κτιρίου)

4.2	Συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων (να αναφερθεί το σχετικό πρότυπο)

Oι συνδέσεις των σωλήνων και των εξαρτημάτων έγιναν με κοχλιωτά εξαρτήματα κατά ΕΝ10226-1

4.3	'Όδευση

Oι σωληνώσεις αερίου τοποθετήθηκαν:

Εκτός κτιρίου εκτός εδάφους και εντός κτιρίου ακάλυπτοι σε αεριζόμενο χώρο.

4.4	Αντιδιαβρωτική προστασία

Oι σωλήνες προστατεύονται έναντι διάβρωσης με επιψευδαργύρωση κατά ΕΝ 10240 και τα εξαρτήματα κατά ΕΝ 10242

4.5	Σύνδεση των συσκευών

Oι συσκευές αερίου συνδέθηκαν με τις σωληνώσεις αερίου με εύκαμπτο αγωγό κατά UNI 11353

4.6	Αδειοδοτημένοι Εγκαταστάτες (πλήρη στοιχεία)

Συγκολλητές, υδραυλικοί, τεχνικοί καυστήρων με πλήρη στοιχεία:

Όνομα:………………………………………………………………………………………………………

Ιδιότητα:………………………….......................................Αρ. Αδείας.………………………………..

Διεύθυνση:………………………………...............................................τηλ…………………..............

- Περιγραφή εγκατάστασης προσαγωγής αέρα (από που γίνεται η προσαγωγή, διαστάσεις, υλικό κατασκευής, m3/h παροχής σε μηχανική προσαγωγή, υπολογισμός όπου απαιτείται)

H τροφοδοσία για τον θερμαντήρα νερού συνδυασμένης λειτουργίας με αέρα καύσης γίνεται με συστατικό στοιχείο της συσκευής (αλουμινίου 1 μέτρου Φ60/100) από το ύπαιθρο.

H τροφοδοσία για την μαγειρική συσκευή με αέρα καύσης γίνεται μέσα από τον χώρο λόγω του ότι υπάρχει πόρτα προς το ύπαιθρο και ο όγκος του χώρου είναι >20 m3

- Περιγραφή εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων (που γίνεται η απαγωγή, διαστάσεις, υλικό κατασκευής και σχετικό πρότυπο σε περίπτωση ξεχωριστής καπνοδόχου, m3/h παροχής-π.χ. περίπτωση χοάνης, υπολογισμός όπου απαιτείται)

H απαγωγή των καυσαερίων για τον θερμαντήρα νερού συνδυασμένης λειτουργίας γίνεται με συστατικό στοιχείο της συσκευής (αλουμινίου 1 μέτρου Φ60/100) προς το ύπαιθρο.

Η απαγωγή των καπναερίων της μαγειρικής συσκευής γίνεται με απορροφητήρα.

- Ρυθμίσεις ρυθμιστών και ασφαλιστικών

Υπάρχουν ασφαλιστικές διατάξεις έναντι υπέρβασης πίεσης;

Εάν ναι, περιγράψτε:………………………………………………………………………….

Άλλες ασφαλιστικές διατάξεις: Η μαγειρική συσκευή διαθέτει επιτήρηση φλόγας

- Δοκιμή εγκατάστασης σωληνώσεων

H εγκατάσταση σωληνώσεων υπέστη επιτυχή δοκιμή φόρτισης με αέρα υπό πίεση 1000 mbar.

H εγκατάσταση σωληνώσεων υπέστη επιτυχή δοκιμή στεγανότητας με αέρα υπό πίεση 110 mbar.

Εκδόθηκε πιστοποιητικό για την δοκιμή αντοχής και στεγανότητας.

- Ρυθμίσεις και μετρήσεις συσκευών αερίου

……………………………………………………………………………………………………………….

Έγιναν μετρήσεις στη συσκευή οι οποίες απέδωσαν τις τιμές του συνημμένου φύλλου.

- Τεχνικά έγγραφα - Λοιπές Διατάξεις

Όλα τα υλικά της εγκατάστασης σωληνώσεων μπορεί να φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ πρέπει να συνοδεύονται από τις απαιτούμενες οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης.

Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις είναι σύμφωνες με τον ηλεκτρολογικό κανονισμό ΕΛΟΤ HD 384 και η εγκατάσταση γειώθηκε.

Έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα πυροπροστασίας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Όπου η εγκατάσταση αερίου συνυπάρχει με άλλες εγκαταστάσεις λαμβάνονται υπόψη οι αυστηρότερες των κανονισμών που διέπουν τις εν λόγω εγκαταστάσεις. Κατά την κατασκευή της εγκατάστασης έχουν ληφθεί υπόψη οι Νομοθετικές Διατάξεις του Υποχρεωτικού Παραρτήματος 3(1) του Κανονισμού στις τελευταίες τους αναθεωρήσεις.

Η εσωτερική εγκατάσταση (σημειώστε ανάλογα): [ ] τηρεί πλήρως τις διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού έως 500 mbar (ΦΕΚ B’ 976-28/03/2012) χωρίς αποκλίσεις [ ] εμπίπτει στις μεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίου 14 και τηρεί τις διατάξεις του Κανονισμού με εξαίρεση τις αποκλίσεις που καταγράφονται παρακάτω:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ο συντάξας Επιβλέπων

........................    -   - 20

(Υπογραφή/Σφραγίδα)